**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Тип изделия** | **Клапан электромагнитный (соленоидный)** |
| **Серия** | **ЭСК 600-601** |
| **Товарный знак** | **АСТА™** |
| **Наименование** |  |
| Предприятие-изготовитель | ООО «НПО АСТА» |
| Адрес изготовителя | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуна ул, дом № 9, строение 1 |
| https://urfix.ru/wp-content/uploads/2020/03/EAC-chto-eto-takoe-na-tovarah.jpgРазрешительная документация | Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.54486/21. Действительна до «16» марта 2026 г. |
| 1. **ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**
 |
| Область применения | Клапаны электромагнитные предназначены для дистанционного и/или автоматического открывания или закрывания потока среды в трубопроводах.  |
| Рабочая среда | Воздух, инертные газы, вода, не применяется для агрессивных жидкостей и газов |
| Номинальный диаметр, DN | 3/8” – 2”  | Максимальное давление | 2,4 МПа (ЭСК 600), 1,2 МПа (ЭСК 601) |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin  | -10°С | Макс. температура рабочей среды, Tmax  | 80°С |
| Время открытия  | 200-1500 мс | Время закрытия | 500-2000 мс |
| Количество ходов | 2/2 | Класс защиты | IP65 (EN 60529) (с разъемом) |
| Диапазон рабочих давлений | 0,05 – 1,6 МПа (для ЭСК 600), 0,05 – 0,8 МПа (для ЭСК 601)  |
| Класс герметичности  | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Температура окружающей среды | -20...+70°С |
| Тип управления  | пилотный |
| Тип присоединения | Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G (BSPP / ISO 228–1) |
| Соединительный разъем | DIN 46340-3 полюсные разъемы (DIN 43650), форма А, плоские клеммы (кабель 6-8 мм) |
| Класс изоляции катушки | H (180°C), армированное стекловолокно, пропитка катушки – полиэфирное стекловолокно |
| Электрическая безопасность | IEC 335; EN 60335-1, 60204-1 |
| 1. **СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ**
 | 1. **ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
 |
| **№** | **Наименование** | **Материал** |  |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 2 | Уплотнение плунжера | NBR |
| 3 | Изолирующая трубка | AISI 430FR и AISI 304 для ЭСК 600; AISI 430FR и AISI 304 или латунь для ЭСК 601 |
| 4 | Плунжер | AISI 430FR  |
| 5 | Пружины | AISI 302 |
| 6 | Экранирующая катушка | Медь |
| 7 | Седло | Нержавеющая сталь |
| 8 | Уплотняющие кольца | NBR |
| 9 | Внутренние части | Нержавеющая сталь  |
| 1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
 |
| **Модель №** | **Положение** | **DN** | **Проходное сечение** | **Kv** | **Перепад давления** | **t° среды** | **Уплотнение** | **Масса** |
| **Min (AC)** | **Min (DC)** | **Max (AC)** | **Max (DC)** | **Min.** | **Max.** |
| ЭСК |   | G | мм | л/м | м3/ч | Бар | Бар | Бар | Бар | °С | °С |   | кг |
| ЭСК 600 .02 | НЗ | 3/8" | 13 | 65 | 3 .90 | 0 .5 | 0 .5 | 16 | 16 | ­10 | 100 | NBR | 1 .2 |
| ЭСК 600 .03 | НЗ | 1/2" | 13 | 65 | 3 .90 | 0 .5 | 0 .5 | 16 | 16 | ­10 | 100 | NBR | 1 .1 |
| ЭСК 600 .04 | НЗ | 3/4" | 20 | 108 | 6 .50 | 0 .5 | 0 .5 | 16 | 16 | ­10 | 100 | NBR | 1 .15 |
| ЭСК 600 .05 | НЗ | 1" | 25 | 172 | 10 .30 | 0 .5 | 0 .5 | 16 | 16 | ­10 | 100 | NBR | 1 .3 |
| ЭСК 600 .06 | НЗ | 11/4" | 32 | 315 | 18 .90 | 0 .5 | 0 .5 | 16 | 16 | ­10 | 100 | NBR | 3 .6 |
| ЭСК 600 .07 | НЗ | 11/2" | 40 | 430 | 25 .80 | 0 .5 | 0 .5 | 16 | 16 | ­10 | 100 | NBR | 3 .5 |
| ЭСК 600 .08 | НЗ | 2" | 50 | 690 | 41 .40 | 0 .5 | 0 .5 | 16 | 16 | ­10 | 100 | NBR | 3 .9 |
| ЭСК 601 .02 | НО | 3/8" | 13 | 65 | 3 .90 | 0 .5 | 0 .5 | 8 | 8 | ­10 | 100 | NBR | 1 .4 |
| ЭСК 601 .03 | НО | 1/2" | 13 | 65 | 3 .90 | 0 .5 | 0 .5 | 8 | 8 | ­10 | 100 | NBR | 1 .3 |
| ЭСК 601 .04 | НО | 3/4" | 20 | 108 | 6 .50 | 0 .5 | 0 .5 | 8 | 8 | ­10 | 100 | NBR | 1 .35 |
| ЭСК 601 .05 | НО | 1" | 25 | 172 | 10 .30 | 0 .5 | 0 .5 | 8 | 8 | ­10 | 100 | NBR | 1 .5 |
| ЭСК 601 .06 | НО | 11/4" | 32 | 315 | 18 .90 | 0 .5 | 0 .5 | 8 | 8 | ­10 | 100 | NBR | 3 .8 |
| ЭСК 601 .07 | НО | 11/2" | 40 | 430 | 25 .80 | 0 .5 | 0 .5 | 8 | 8 | ­10 | 100 | NBR | 2 .7 |
| ЭСК 601 .08 | НО | 2" | 50 | 690 | 41 .40 | 0 .5 | 0 .5 | 8 | 8 | ­10 | 100 | NBR | 4 .1 |
| **ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ** |
| **Переменный ток (АС)** | **Постоянный ток (DC)** |
| Серия /Маркировка | Напряжение | Перемещение (ВА) | Удержание(ВА) | Серия /Маркировка | Напряжение | Холодн. (Вт) | Горяч. (Вт) |
| ЭКО 10.AC.012 | 12В | 30 | 18 | ЭКО 10.DC.012 | 12В | 16 | 12 |
| ЭКО 10.AC.024 | 24В | 30 | 18 | ЭКО 10.DC.024 | 24В | 16 | 12 |
| ЭКО 10.AC.048 | 48В | 30 | 18 | ЭКО 10.DC.048 | 48В | 16 | 12 |
| ЭКО 10.AC.110 | 110В | 30 | 18 | ЭКО 10.DC.110 | 110В | 16 | 12 |
| ЭКО 10.AC.230 | 230В | 30 | 18 | ЭКО 10.DC.230 | 230В | 16 | 12 |

|  |
| --- |
| 1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
 |
| Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Гарантийный срок составляет 24 месяцев с момента продажи. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов. Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы |
| 1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**
 |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТУ 28.14.13-003-30306475-2015, ГОСТ Р 53672-2009 и признано годным к эксплуатации. Клапаны соленоидные АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) гидравлические испытания на прочность и герметичность (испытания водой при давлении 1,5 х РN); б) визуально-измерительный контроль и контроль комплектности. |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. **МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**Клапаны соленоидные должны устанавливаться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие знания, опыт работы и допуск к работе по монтажу инженерных систем, работающих под давлением и напряжением.**

|  |
| --- |
| **Внимание!** - Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие из-за неправильного монтажа оборудования неквалифицированными специалистами.- Перед началом технического обслуживания, ремонта и демонтажа клапана убедитесь, что оборудование не находится под давлением и напряжением.- Ремонт и демонтаж клапана должен производиться при комнатной температуре среды и использовании необходимых средств защиты. |

* 1. **Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:**

- в отсутствии повреждений оборудования при транспортировке и хранении;

- соответствии оборудования параметрам системы;

- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости клапана;

* 1. Возможна установка в любом положении, но наиболее оптимально – катушкой вверх.
	2. Катушка имеет три кабельных ввода (земля, 0, 1).
	3. В месте монтажа оборудование не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).
	4. Наличие в трубопроводе даже небольшого количества твердых включений в рабочей среде может стать причиной выхода из строя клапана. Поэтому перед клапаном необходимо устанавливать фильтр сетчатый.
	5. Оборудование должно размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного его обслуживания и ремонта.
	6. Во время ввода и в период эксплуатации необходимо предотвращать изменения температуры и/или давления вне рабочего диапазона.
1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**
	1. Обслуживание клапана производить только в случае необходимости. Периодическую проверку соленоидного клапана производить не реже чем раз в месяц.
	2. Замена катушки производится при отключенном питании, но возможна без демонтажа клапана с трубопровода (независимо AC, DC).
	3. При повторном монтаже клапана необходимо обязательно провести гидравлические испытания на герметичность водой, при давлении 1,5хPN и температуре воды не выше 20°С.
2. **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**
	1. Транспортировка оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52630 раздел 10, при температуре от -20°С до +65°С.
	2. Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.
	3. При перевозке клапаны должны быть надежно закреплены в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждения катушек.
	4. Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150, разделы 6-8.
	5. Хранение и транспортировка оборудования запрещается в условиях избыточной влажности.
	6. Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов, и подлежит утилизации по окончании срока службы.
3. **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| Дата продажи  |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | **МП** |  | **МП** |