ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № ___________

|  | Тип изделия |  |  | Электропривод прямоходный аналоговый |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия |  |  | ЭПА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Товарный знак |  |  | АСТА™ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие-изготовитель |  |  | ООО «НПО АСТА» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес изготовителя |  |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешительная документация |  |  | Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС N RU Д-RU. РА01.В. 18619/22 Действительна до 17.01 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения | Электрические приводы предназначены для управления регулирующими, запорными и запорно-регулирующими клапанами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип аналогового электропривода | ЭПА-0,6кН |  |  |  |  |  | ЭПА-1,8кН |  |  |  |  |
| Тип управления | Аналоговый – 0–10 В, 4–20 мА ; трёхпозиционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питающей сети | 220В / 24В АС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное усилие | 0,6 кН |  |  |  |  |  | 1,8кН |  |  |  |  |
| Номинальный полный ход | 20 мм |  |  |  |  |  | 40 мм |  |  |  |  |
| Номинальное время полного хода | 114 с |  |  |  |  |  | 210 с |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, не более | 7 Вт |  |  |  |  |  | 8 Вт |  |  |  |  |
| Выходной сигнал | 0–10 В / 4–20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходное сопротивление источника сигнала | 1 кОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажное положение | Любое, кроме приводом вниз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температуры окружающей среды | От -10°C до 50°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы | S1-100% ПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель привода | Ход, мм | А, мм |  | В, мм | H1, мм |  | H2, мм | h,мм | G, мм | Масса, кг |
|  | ЭПА-0,6кН | 20 | 135 |  | 161 | 225 |  | 230 | 125 | 15 | 1,4 |
|  | ЭПА-1,8кН | 40 | 178 |  | 178 | 250 |  | 275 | 145 | 15 | 2,9 |
| - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов. Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТУ 28.14.20.112-015-30306475-2020, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признано годным к эксплуатации. Электроприводы АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний включающую, в частности: а) визуально-измерительный контроль; б) проверку электрической прочности изоляции; б) проверку работоспособности и контроль комплектности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Схема подключения электропривода ЭПА-0,6кН |  |
| 24 ВАС в режиме аналогового управления 4-20мА (0-10В АС) | 24В АС в режиме трехпозиционного управления |
| 220В АС в режиме аналогового управления 4-20мА (0-10В АС) | 220В АС в режиме трехпозиционного управления |
| Схема подключения электропривода ЭПА-1,8кН |  |
| 24 ВАС в режиме аналогового управления 4-20мА (0-10В АС) | 24В АС в режиме трехпозиционного управления |
| 220В АС в режиме аналогового управления 4-20мА (0-10В АС) | 220В АС в режиме трехпозиционного управления |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063. Соблюдение изложенных в данной инструкции правил транспортирования, хранения, установки, подключения приводов и их эксплуатации являются необходимым условием их правильной и безопасной работы. При несоблюдении условий, перечисленных в данной инструкции, значения параметров, характеристик приводов, их безопасная работа и установленный срок службы не гарантируются.

Внимание! - не удаляйте с оборудования шильд с маркировкой и серийным номером. - обслуживание приводов должно вестись в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»; - работы по монтажу, демонтажу, регулировке и пуску приводов разрешается выполнять лицам, имеющим специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В; - работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию приводов производить при отключенном напряжении питания; - электропривод должен быть заземлен; - не используйте оборудование при параметрах, превышающие максимально допустимые значения; - место установки электроприводов должно иметь достаточную освещенность; - работа с приводами должна производиться только исправным инструментом.

  - При распаковке привода убедитесь в отсутствии на нем видимых повреждений, а также необходимо проверить характеристики электропривода, указанные на наклейке, с данными, указанными в паспорте.

  - Перед началом монтажа необходимо отключить участок с арматурой, на которой будет устанавливаться электропривод, а также перевести арматуру в положение «закрыто».

  - Во время наладочных работ приводом следует управлять только вручную. Для перемещения регулирующего органа привода вручную предназначен встроенный рычаг. Не используйте электричество!

  - Привод может устанавливаться в любом положении, не ниже оси трубопровода.

  - Монтаж электропривода на клапан осуществляется в следующей последовательности:

- установите привод на присоединительный фланец клапана;

- аккуратно придерживая необходимо вытащить фиксирующую пластину;

- поднимите шток и разместите головку штока клапана в паз фиксирующей пластины;

- отпустите фиксирующую пластину, чтобы зафиксировать головку штока клапана;

- убедитесь, что головка штока клапана закреплена фиксирующей пластиной;

- поверните ручку ручного управления, ослабьте винты корпуса привода, откройте крышку привода и подключите провода в соответствии со схемой подключения.

  - Подключение электропривода осуществлять согласно схеме подключения в следующей последовательности:

Таблица 1

| Усилие привода | Напряжение питания | Режим управления | Порядок подключения | Наличие обратной связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6кН | 24В AC | аналоговый | Перевести тумблер управления в аналоговый режим (положение вниз). Подать напряжение 24В АС на клеммы 4-5, подсоединить сигнал управления (клеммы: 6-7 – управление 0-10В (4-20мА), 6-8 – обратная связь 0-10В(4-20мА). | + |
|  |  | трехпозиционный | Перевести тумблер управления в трехпозиционный режим (положение вверх). Отсоединить питание (клеммы 4-5), подать напряжение 24В АС на панель управления (клеммы 1-3, 1-2). | + |
|  | 220В AC | аналоговый | Подать напряжение 220В АС на клеммы 4-5, подсоединить сигнал управления (клеммы: 6-7 – управление 0-10В (4-20мА), 6-8 – обратная связь 0-10В(4-20мА). | + |
|  |  | трехпозиционный | Отсоединить питание (клеммы 4-5), подать напряжение 220В АС на панель управления (клеммы 1-3, 1-2). | - |
| 1,8кН | 24В AC | аналоговый | Отсоединить питание, отсоединить контур трансформатора из цепи, подать напряжение 24В АС на клеммы 4-5, подсоединить сигнал управления (клеммы: 6-7 – управление 0-10В (4-20мА), 6-8 – обратная связь 0-10В(4-20мА). | + |
|  |  | трехпозиционный | Отсоединить питание, отсоединить контур трансформатора из цепи (зеленые провода), подать напряжение 24В АС на панель управления (клеммы 1-3, 1-2) | - |
|  | 220В AC | аналоговый | Подключить питание (220В АС), подключить контур трансформатора с клеммами 4-5, подсоединить сигнал управления (клеммы: 6-7 – управление 0-10В (4-20мА), 6-8 – обратная связь 0-10В(4-20мА). | + |
|  |  | трехпозиционный | Подключить питание (220В АС), отсоединить провода вторичной обмотки трансформатора (зеленого цвета) от клемм 4-5 и подключить их к клеммам 1-3, 1-2 | - |

Таблица 2

| Выбор исходных параметров режима работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной сигнал | Выходной сигнал | Диапазон сигнала | Направление действия |

  - Режим работы устанавливается с помощью перемычек, расположенных на верхней стороне платы под крышкой корпуса (см.табл.2)

  - Для запуска автоматической калибровки хода необходимо нажать кнопку K1 на 8 секунд и отпустить, когда светодиодный индикатор перестанет мигать. Затем нажать кнопку K1 на 1 секунду, а затем отпустить, чтобы войти в процедуры пользовательской калибровки. Во время автоматической калибровки цифры на дисплее не изменятся.

  - Электрические линии питания должны быть рассчитаны на максимальную пиковую нагрузку.

  - Источник питания должен быть изолирован, чтобы обезопасить от несанкционированного перезапуска.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Электропривод подвержен естественному износу. В зависимости от условий эксплуатации электропривод следует периодически проверять для предотвращения возможных неисправностей (требуется проверка корректности работы, а также визуальный контроль).

  - При периодическом внешнем осмотре, который должен проводиться не реже одного раза в месяц, проверяется:

- состояние изоляции монтажных проводов;

- состояние крепления привода на месте установки;

- состояние соединения штока клапана с приводом;

- состояние крепления крышки привода.

  - С периодичностью один раз в год необходимо проверять состояние смазки подвижных частей привода и при обнаружении недостаточности смазки дополнять ее, по возможности удалив отработанную смазку.

  - При работе электропривод может сильно нагреться. Поэтому перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

  - Для проведения обслуживающих работ электропривода следует отключать арматуру от источников рабочей среды, сбросить давление и отключить напряжение в системе, а затем извлечь привод.

  - Перед чисткой электропривода необходимо убедиться, что чистящее вещество совместимо с материалом корпуса и уплотнением.

  - При сборке необходимо очистить стыковые поверхности и установить новые прокладки.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед транспортировкой убедитесь, что все соединения закрыты.

  - Транспортировка оборудования может осуществляться при температуре ниже 0°С, при условии сохранности оборудования от внешнего механического, климатического и коррозионного воздействия.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.

  - Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150, разделы 6-8. Хранение и транспортировка оборудования запрещается в условиях избыточной влажности.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |