ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № __________

|  | Тип изделия | Клапан предохранительный пропорциональный пружинный |
| --- | --- | --- |
|  | Серия | П123 |
|  | Серийный номер |  |
|  | Наименование |  |
|  | Давление настройки |  | указано на шильде |
|  | Товарный знак | АСТА™ |
|  | Предприятие-изготовитель | ООО «НПО АСТА» |
|  | Адрес изготовителя | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9, строение 1 |
|  | Разрешительная документация | Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5д № ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.64252/21 Действительна до «15» ноября 2026 г. Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № ЕАЭС RU C-RU.HB65.B.02624/21. Действителен до «26» сентября 2026 г. |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Область применения | Используется преимущественно в жидкостных системах. Клапан обладает невысокой пропускной способностью, открывается пропорционально росту давления и позволяет не допускать чрезмерных потерь среды и резкого падения давления при срабатывании клапана. |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие среды, нейтральные к материалам клапана |
| Номинальный диаметр DN, мм | 25-100 |
| Номинальное давление PN, бар | 16/25 (DN25-50); 16 (DN65-100) |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin | -30 °С |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax | +200 °С – мягкое уплотнение седла; +300 °С – уплотнение седла «металл-металл» |
| Давление настройки | 0,5–16 бар |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
| Монтажное положение | Вертикальное |
| Условия эксплуатации | У 3.1 по ГОСТ 15150-69 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |
|  | № | Наименование | Материал |
|  | 1 | Верхняя крышка | Высокопрочный чугун GJS-400-15 |
|  | 2 | Крышка | Высокопрочный чугун GJS-400-15 |
|  | 3 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS-400-15 |
|  | 4 | Седло | Нержавеющая сталь 20Х13 |
|  | 5 | Плунжер | Нержавеющая сталь 20Х13 |
|  | 6 | Направляющая | Высокопрочный чугун GJS-400-15 |
|  | 7 | Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
|  | 8 | Пружина | Сталь 50ХФА |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов. Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя. Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы. |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями, ТУ 28.14.11 – 008 – 39080305 – 2021, ТР ТС и признано годным к эксплуатации. Предохранительные клапаны АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; б) визуально-измерительный контроль и контроль комплектности; в) герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; г) герметичность затвора и проверка функционирования; д) настройку давления срабатывания, опломбирование. Контролер ОТК Усанов Д. А. должность ФИО подпись/МП дата |

| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
|  | DN | d1, мм | d2, мм | S, мм | S1, мм | H, мм | Масса, кг |
|  | 25х25 | 25 | 25 | 102,5 | 102,5 | 388 | 9 |
|  | 32х32 | 32 | 32 | 105 | 105 | 408 | 11 |
|  | 40х40 | 40 | 40 | 115 | 115 | 428 | 15 |
|  | 50х50 | 50 | 50 | 127 | 127 | 456 | 18 |
|  | 65х65 | 65 | 65 | 147 | 147 | 524 | 27 |
|  | 80х80 | 80 | 80 | 158 | 158 | 588 | 35 |
|  | 100х100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 630 | 46 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ АСТА СЕРИИ П01 |
| DN | 25 х 25 | 32 х 32 | 40 х 40 | 50 х 50 |
| Р | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 0,5 | 43 | 50 | 110 | 124 | 110 | 124 | 110 | 124 | 1260 | 170 | 202 | 2060 |
| 1,0 | 57 | 67 | 140 | 163 | 140 | 163 | 140 | 163 | 1790 | 230 | 271 | 2940 |
| 1,5 | 72 | 85 | 180 | 209 | 180 | 209 | 180 | 209 | 8450 | 290 | 341 | 13830 |
| 2,0 | 86 | 105 | 215 | 252 | 215 | 252 | 215 | 252 | 9680 | 345 | 411 | 15845 |
| 2,5 | 100 | 124 | 250 | 295 | 250 | 295 | 250 | 295 | 10910 | 400 | 481 | 17860 |
| 3,0 | 120 | 140 | 290 | 333 | 290 | 333 | 290 | 333 | 11940 | 470 | 550 | 19550 |
| 3,5 | 130 | 155 | 320 | 376 | 320 | 376 | 320 | 376 | 12865 | 520 | 620 | 21065 |
| 4,0 | 140 | 171 | 350 | 419 | 350 | 419 | 350 | 419 | 13790 | 570 | 690 | 22580 |
| 4,5 | 155 | 190 | 385 | 461 | 385 | 461 | 385 | 461 | 14605 | 630 | 771 | 23915 |
| 5,0 | 170 | 209 | 420 | 504 | 420 | 504 | 420 | 504 | 15420 | 690 | 853 | 25250 |
| 6,0 | 200 | 240 | 490 | 597 | 490 | 597 | 490 | 597 | 16890 | 800 | 969 | 27660 |
| 7,0 | 230 | 275 | 560 | 686 | 560 | 686 | 560 | 686 | 18200 | 910 | 1112 | 29800 |
| 8,0 | 260 | 310 | 630 | 775 | 630 | 775 | 630 | 775 | 19510 | 1020 | 1256 | 31940 |
| 9,0 | 285 | 345 | 695 | 857 | 695 | 857 | 695 | 857 | 20660 | 1135 | 1395 | 33825 |
| 10,0 | 310 | 380 | 760 | 938 | 760 | 938 | 760 | 938 | 21810 | 1250 | 1535 | 35710 |
| 12,0 | 370 | 457 | 900 | 1109 | 900 | 1109 | 900 | 1109 | 23890 | 1480 | 1814 | 39120 |
| 14,0 | 430 | 527 | 1040 | 1279 | 1040 | 1279 | 1040 | 1279 | 25800 | 1700 | 2093 | 42250 |
| 16,0 | 480 | 597 | 1180 | 1450 | 1180 | 1450 | 1180 | 1450 | 27580 | 1930 | 2403 | 45170 |
| DN | 65 х 65 | 80 x 80 | 100 x 100 |  |
| Р | I | II | III | I | II | III | I | II | III |  |
| 0,5 | 270 | 310 | 3220 | 420 | 488 | 5030 | 660 | 767 | 7980 |  |
| 1,0 | 360 | 419 | 4590 | 560 | 659 | 7170 | 890 | 1039 | 11380 |  |
| 1,5 | 450 | 527 | 21620 | 710 | 829 | 33780 | 1120 | 1310 | 53610 |  |
| 2,0 | 540 | 640 | 24770 | 850 | 1000 | 38700 | 1345 | 1585 | 61420 |  |
| 2,5 | 630 | 752 | 27920 | 990 | 1171 | 43620 | 1570 | 1860 | 69230 |  |
| 3,0 | 730 | 860 | 30560 | 1150 | 1341 | 47750 | 1820 | 2132 | 75770 |  |
| 3,5 | 815 | 969 | 32935 | 1275 | 1512 | 51460 | 2020 | 2403 | 81665 |  |
| 4,0 | 900 | 1078 | 35310 | 1400 | 1682 | 55170 | 2220 | 2674 | 87560 |  |
| 4,5 | 985 | 1186 | 37395 | 1535 | 1857 | 58430 | 2440 | 2946 | 92735 |  |
| 5,0 | 1070 | 1295 | 39480 | 1670 | 2031 | 61690 | 2660 | 3217 | 97910 |  |
| 6,0 | 1250 | 1519 | 43240 | 1950 | 2372 | 67560 | 3100 | 3767 | 107230 |  |
| 7,0 | 1425 | 1740 | 46590 | 2225 | 2717 | 72795 | 3535 | 4310 | 115535 |  |
| 8,0 | 1600 | 1961 | 49940 | 2500 | 3062 | 78030 | 3970 | 4853 | 123840 |  |
| 9,0 | 1775 | 2182 | 52880 | 2775 | 3403 | 82625 | 4405 | 5399 | 131135 |  |
| 10,0 | 1950 | 2403 | 55820 | 3050 | 3744 | 87220 | 4840 | 5946 | 138430 |  |
| 12,0 | 2310 | 2837 | 61150 | 3610 | 4434 | 95550 | 5730 | 7031 | 151640 |  |
| 14,0 | 2660 | 3279 | 66060 | 4150 | 5116 | 103210 | 6580 | 8124 | 163800 |  |
| 16,0 | 3010 | 3713 | 70620 | 4700 | 5806 | 110340 | 7470 | 9217 | 175110 |  |
| Р – давление начала открытия, бар; пропускная способность рабочих сред: I – пар, кг/ч; II – воздух, нм3/ч; III–вода, л/ч. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Требования безопасности при монтаже и вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, при ремонте, при транспортировании, хранении и утилизации по ГОСТ 12.2.063–2015. Персонал, устанавливающий и эксплуатирующий арматуру, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по охране труда, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

Внимание! - Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением. - Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах, не превышающих максимально допустимых значений. - Для обеспечения корректной работы предохранительного клапана, он должен быть установлен таким образом, чтобы клапан не подвергался недопустимой статической, динамической или термической нагрузке. - Места установки клапана должны быть легко доступны, хорошо освещены, защищены от воздействия внешних факторов. В случае установки клапана снаружи помещений, он должен быть с защитой от замерзания и повышенной влаги (например, дождя). - Рабочее давление в системе должно быть, как минимум, на 5% ниже, чем давление закрытия предохранительного клапана. Таким образом, клапан может снова корректно закрываться после сброса среды. - Для осуществления визуального контроля давления рекомендуется установка манометров на входе и выходе предохранительного клапана. - Не удаляйте с оборудования шильд с маркировкой и серийным номером. - Предохранительный клапан настроен на заданное значение давления начала открытия. Не рекомендуется самостоятельно перенастраивать пружину, так как это приведет к прекращению действия гарантии. - Устанавливать клапан на трубопровод следует так, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе. - Закрывать заглушками выходной фланец клапана, стопорить шток или плунжер клапана, применять другие способы, препятствующие срабатыванию и открытию клапана при эксплуатации, испытаниях и монтаже на объекте. - Для подъема предохранительных клапанов при погрузке / разгрузке и монтаже на установке, следует применять стропы на корпусе и колпаке клапана. Запрещается подъем клапана за рычаг для продувки. - Клапан следует устанавливать в вертикальном положении таким образом, чтобы крышка пружины смотрела вертикально вверх.

  - Перед установкой на устройстве или установке на трубопроводе необходимо удалить пластиковые заглушки, снять ленту крепления и вынуть болт защиты, вкрутить пробку вместе с прокладкой.

  - Перед монтажом необходимо проверить не был ли поврежден или загрязнен клапан во время транспортировки. Необходимо обязательно проверить чистоту проточных каналов, наружных поверхностей и присоединений.

  - Запрещается устанавливать запорную арматуру до и после клапана.

  - Предохранительные клапаны должны устанавливаться на сосудах, трубопроводах в местах, исключающих образование гидравлических "мешков" и застойных зон.

  - Диаметр подводящего трубопровода должен быть подобран так, чтобы не уменьшал пропускную способность клапана.

  - Во избежание образования гидроударов открывайте клапан подачи рабочей среды медленно, пока давление на входе не достигнет максимально допустимого значения.

  - Проверьте давление настройки (срабатывания) путем плавного подрыва исполнительного механизма. При полном подрыве давление настройки (срабатывания) должно соответствовать давлению на манометре на выходе из предохранительного клапана.

  - Необходимо обеспечить безопасный отвод (дренаж) среды в соответствии с требованиями безопасности и проектной документацией системы.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Плановый контроль состояния (ревизия) и ремонт клапанов производится одновременно с оборудованием, на котором они установлены, не реже одного раза в 6 месяцев. Рекомендуется проводить 1 раз в год разборку, очистку и дефектацию деталей, проверку герметичности затвора в сервисном центре предприятия-изготовителя.

  - Во время эксплуатации необходимо обратить особое внимание на правильную настройку предохранительного клапана, соответствующего рабочим параметрам защищаемого оборудования.

  - Для проведения обслуживания и ремонта необходимо остановить систему.

  - Ремонтные работы на предохранительных клапанах должны производиться только производителями или уполномоченными лицами завода-изготовителя, и с использованием только оригинальных запасных частей.

  - При сборке необходимо очистить сопрягаемые поверхности и установить новые прокладки.

  - Проверьте работу предохранительного клапана на продув с помощью рычага. Надавливание на рычаг вызывает ослабление пружины, что позволяет сделать минимальный подъем клапана и потока жидкости. Продувку следует проводить при давлении, составляющим не менее 80% рабочего давления.

  - Продувка осуществляется надавливанием на подъемный рычаг в верхней части клапана. Подъемный рычаг при поставке заблокирован лентой, которую для включения продувки необходимо снять. При этом следует помнить, что слишком частая продувка может привести в последствии к повреждению уплотнительных поверхностей седла и тарелки предохранительного клапана, следовательно, к потере герметичности закрытия и возможному «заклиниванию» клапана.

  - При работе предохранительный клапан может сильно нагреться. Поэтому перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

  - В случае возникновения незначительных утечек, которые могут быть вызваны наличием загрязнения между поверхностями уплотнения, клапан может быть принудительно продут путем принудительного подрыва для очистки. Если это решение не позволяет устранить утечку, вероятно, что уплотнительная поверхность повреждена, и этот дефект может быть устранен только на заводе-производителе или специально уполномоченными специалистами.

  - Болты фланцевого соединения следует затягивать равномерно и поочередно, после определенного периода эксплуатации и/или обнаружения протечки их необходимо подтянуть.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортировка оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5762-2002 раздел 9.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.

  - При перевозке краны должны быть надежно закреплены в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждений.

  - Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150,

  - Хранение и транспортировка оборудования запрещается в условиях избыточной влажности.

  - При транспортировке и перемещении необходимо избегать закрепления транспортировочных тросов за отверстия фланцев и штурвал во избежание их повреждения.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов; подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |