ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № ___________

|  | Тип изделия | Отделитель пара вторичного вскипания |
| --- | --- | --- |
|  | Серия | ОП |
|  | Наименование |  |
|  | Товарный знак | АСТА™ |
|  | Предприятие-изготовитель | ООО «НПО АСТА» |
|  | Адрес поставщика | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуна ул, дом № 9, строение 1, этаж 1, комната 14 |
|  | Разрешительная документация | Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Область применения | Используется в системах высокого давления конденсата, продувки котлов и рекуперации пара. В отделителе пара происходит снижение давление конденсата с высокого до низкого, что ведет к образованию пара вторичного вскипания. |
| Рабочая среда | Конденсат |
| Номинальное давление, PN | 1,6 МПа |
| Мин. рабочая температура, Tmin | -10°С | Макс. рабочая температура, Tmax | 250°С |
| Тип присоединений | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 исполнение В на PN 1,6 МПа. Другие исполнения по запросу. |
| Монтажное положение | Вертикальное |
| Варианты исполнений | Вход – горизонтальный, выход – горизонтальный; вход – горизонтальный, выход – вертикальный. Исполнение на опорах (АСТА ОП_-01) и подвесное (АСТА ОП_-02) |
| Условия эксплуатации | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|  | Тип | A, мм | A1, мм | B, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | E, мм | F, мм |
|  | ОП06 | 1400 | 1200 | 185 | 170 | 800 | 600 | 635 | 50 |
|  | ОП08 | 1500 | 1300 | 210 | 220 | 810 | 610 | 645 | 80 |
|  | ОП12 | 1540 | 1340 | 265 | 325 | 830 | 630 | 660 | 100 |
|  | ОП16 | 1660 | 1460 | 310 | 410 | 930 | 730 | 725 | 150 |
|  | ОП18 | 1610 | 1410 | 330 | 460 | 965 | 765 | 755 | 150 |
|  | Тип | G, мм | H, мм | I, мм | I1, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | Масса, кг |
|  | ОП06 | 50 | 50 | 853 | - | ¾” | 2” | ½” | 1” | 36 |
|  | ОП08 | 80 | 50 | 908 | - | 1” | 2” | ½” | 1” | 56 |
|  | ОП12 | 100 | 50 | 908 | - | 1 ½” | 2” | ½” | 1” | 92 |
|  | ОП16 | 150 | 80 | 990 | - | 1 ½” | 2” | ½” | 1 ½” | 146 |
|  | ОП18 | 150 | 80 | - | 485 | 2” | 2” | ½” | 1 ½” | 174 |
|  | Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. Другие размеры предоставляются по запросу. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |
| ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | Наименование | Материал |
| Исполнение из углеродистой стали | Обечайка | Сталь 20 |
| Условное давление | Давление, бар | Температура, °С | Днище | Сталь 20 |
| PN16 | 16 | 50 | Фланцы | Сталь 20 |
|  | 14 | 100 | Входные/выходные патрубки | Сталь 20 |
|  | 13* | 195 | Бобышки | Сталь 20 |
|  | 12 | 250 | Опоры | Сталь 20 |
| * Максимальное рабочее давление насыщенного пара; |  |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов. |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |
| Оборудование произведено в соответствии с ТУ 25.30.12.119-013-30306475-2018, требованиями, ТР ТС и признано годным к эксплуатации. Отделители пара вторичного вскипания АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) гидравлические испытания на прочность и герметичность; б) визуально-измерительный контроль и контроль комплектности. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Отделители пара вторичного вскипания должны устанавливаться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие знания, опыт работы и допуск к работе по монтажу пароконденсатных систем, работающих под давлением.

Внимание! - Обвязка до и после отделителя должна быть подобрана в соответствии с максимальной скоростью потока. - Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением. - Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах, не превышающих максимально допустимых значений. - Не удаляйте с оборудования шильд с маркировкой и серийным номером. - Правильная установка оборудования является зоной ответственности подрядчика. - Если ни одна из бобышек не используется, тогда они должны быть закрыты заглушкой. - Во время присоединения фланцев болты должны вставляться во фланцы со стороны ответного фланца, а шестигранные гайки – со стороны сосуда. - Затяните фланцевые соединения в диагональной последовательности. - Отделитель пара должен быть установлен вертикально с отводом пара, направленным вверх. Рекомендуется установить поплавковый и термостатический конденсатоотводчики для автоматического отвода конденсата.

1.1.    Для проведения обслуживания и ремонта необходима установка запорных вентилей (вентили запорные АСТА Р). Вся запорная арматура должна быть закрыта.

1.2. 	Во избежание повреждений от гидроударов, открывайте вентили медленно. Вентиль должен быть открыт до тех пор, пока расход не достигнет заданного максимального значения.

1.3.	Отделитель пара готов к работе.

1.5.	Отсечная арматура на дренаже должна работать таким образом, чтобы обеспечить удаление грязи, которая скопилась во время сборки отделителя.

1.5.	Убедитесь в наличии соответствующего оборудования для отбора проб на месте.

1.6.	Фланцевые соединения рекомендуется затягивать в диагональной последовательности.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - После периода эксплуатации, рекомендуется проверить толщину стенки аппарата, используя соответствующие устройства для проверки.

  - Периодическую проверку отделителя рекомендуется производить в соответствии с рекомендациями местных органов, но не реже 1 раз в год. Периодичность проверки зависит от обвязки арматуры и сосуда.

  - При сборке необходимо очистить сопрягаемые поверхности и установить новые прокладки.

  - При повреждении соединений, запорной арматуры возможны утечки жидкости с высокой температурой, что создает риски получения сильных термических ожогов обслуживающего персонала. Перед проведением работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию необходимо отключить отделитель от источников жидкости и сбросить давление в системе.

  - При работе отделитель пара вторичного вскипания может сильно нагреться. Поэтому перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед транспортировкой убедитесь, что все соединения закрыты.

  - Транспортировка оборудования может осуществляться при температуре ниже 0°С, при условии сохранности оборудования от внешнего механического и коррозионного воздействия, попадания снега внутрь отделителя.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.

  - При транспортировке и перемещении необходимо избегать закрепления транспортировочных тросов за отверстия фланцев во избежание их повреждения.

  - Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150, разделы 6-8. Хранение и транспортировка оборудования запрещается в условиях избыточной влажности.

  - Рекомендуется использовать специальные конструкции или предпринимать защитные меры в случае эксплуатации отделителя вне помещения или в неблагоприятных условиях окружающей среды.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока службы.

  - Во время транспортировки и хранения оборудование должно быть защищено от внешних физических воздействий.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |